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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]19.10.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по термокартированию помещений и квалификации вспомогательного оборудования ЦП БМКП

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Договора

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Один этап

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не менее 12 месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Наличии Аттестата аккредитации лаборатории, испытательного центра, с областью аккредитации: Чистые помещения и зоны медицинской, фармацевтической промышленности, здравоохранения. Помещения и зоны для хранения медицинской и фармацевтической продукции.

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование 

	Кол-во 
(усл. ед.)
	ОКПД2
	НДС 
(%)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Оказание услуг по квалификации криохранилища CRYO DIFFUSION
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	2
	Оказание услуг по квалификации (термокартирование) складов и зон хранения
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	3
	Оказание услуг по квалификации криозамораживателя Haier CJ-L37
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	4
	Оказание услуг по квалификации аппаратов для сваривания и разъединения полимерных трубок
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	5
	Оказание услуг по квалификации системы для магнитной сепарации Cytosinct 1000
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	6
	Оказание услуг по квалификации центрифуги настольной, Модель: Awel MF 20-R, производитель: Domel
	1
	71.20.19.190
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по термокартированию помещений и квалификации вспомогательного оборудования ЦП БМКП

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1.
	Основание
	Проведение термокартирования помещений в отопительный сезон, квалификация технологического оборудования для введения использовании в производстве согласно требованиям Приказа Минздрава России от 08.08. 2018 № 512н, Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, МУ и других нормативных документам, действующих на данный момент в РФ.

	2.
	Сроки и условия оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 18.12.2026г.

	3.
	Состав услуг
	Квалификация криохранилища CRYO DIFFUSION
Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
· Проверка наличия технической документации;
· Проверка комплектации;
· Осмотр внешнего вида;
· Проверка правильности монтажа / подключения
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации;
· Проверка давления подачи.
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
· Определение температурного поля
Продолжительность испытаний:
Испытания проводятся одним специалистом в течении одного дня.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.
 
Квалификация (термокартирование) складов и зон хранения.
Перечень помещений:
	№
	Наименование
	Площадь, м2
	Режим

	1
	Склад; №№ помещений – 63 и 65.
	7,6 м2  и 9,6 м2
	Температура от +15 0С до + 25 0С;

	2
	Складское помещение; № помещения – 62.
	22,1 м2
	Температура от +15 0С до + 25 0С;

	3
	Помещение контроля качества; №№ помещений – 79, 82.
	20,4 м2 
25,5 м2 


	Температура от +15 0С до + 25 0С;

	4
	Криохранилище; № помещения – 80.
	19,6 м2
	Температура от +15 0С до + 25 0С;

	5
	Помещение 61 и помещение архива 268
	25 м2
25 м2
	Температура от +15 0С до + 25 0С;



Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
· определение температурного поля
Для измерения параметров должны использоваться поверенные логгеры. Интервал измерения 7 суток (168 часов), частота регистрации 1 раз в 10 минут. 
Рассчитываемые параметры:
· минимальное и максимальное значение температуры;
· разность между максимальной и минимальной температурой;
· средняя температура датчика;
· стандартное и относительное отклонение по каждому датчику;
· разность между средним и максимальным значением температуры и разность между средним и минимальным значением температуры;
· амплитуда колебаний значений температуры по каждому датчику и общая амплитуда;
· неравномерность (градиент) распределения температуры по помещению в момент времени;
· разность между заданными настройками вент. Машины и средней температурой в помещении (точность поддержания);
· средняя кинетическая температура по каждому датчику и среднюю по помещению;
· определение по средним значениям холодных и горячих зон;
· медиана температуры по каждому датчику и общая медиана температуры по помещению;
· Выбор точек постоянного мониторинга для установки приборов контроля температуры.
Продолжительность испытаний:
· Испытания проводятся одним специалистом в течении восьми дней.
Оформление результатов:
· Результатом оказания услуг являются отдельные протоколы и отчеты по квалификации складов. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация криозамораживателя Haier CJ-L37
Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
Проверка наличия технической документации;
Проверка комплектации;
Осмотр внешнего вида;
Проверка правильности монтажа / подключения.
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации.
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
Проверка эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации.
Продолжительность испытаний:
Испытания проводятся одним специалистом в течении одного дня.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация аппаратов для сваривания и разъединения полимерных трубок (2 шт.):
· Аппарат для сваривания полимерных трубок TSCD®-II;
· Аппарат для разъединения полимерных трубок Biosealer SR-6AA
Квалификация монтажа (IQ):
Проверка наличия, объема и качества технической документации;
Проверка комплектации;
Осмотр внешнего вида;
Правильность монтажа/подключения;
Контроль подключения к источнику электроэнергии;
Проверка калибровки/поверки КИП.
Квалификация функционирования (OQ/PQ):
· Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; 
· Определение производительности.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация системы для магнитной сепарации Cytosinct 1000 
Квалификация монтажа (IQ):
· Проверка наличия, объема и качества технической документации+
· Проверка комплектации
· Осмотр внешнего вида
· Правильность монтажа/подключения
· Контроль подключения к источнику электроэнергии
· Проверка калибровки/поверки КИП
Квалификация функционирования (OQ/PQ):
· Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; 
· Определение производительности.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация центрифуги настольной, Модель: Awel MF 20-R, производитель: Domel
Квалификация монтажа (IQ):
· Проверка наличия, объема и качества технической документации+
· Проверка комплектации
· Осмотр внешнего вида
· Правильность монтажа/подключения
· Контроль подключения к источнику электроэнергии
· Проверка калибровки/поверки КИП
Квалификация функционирования (OQ/PQ):
· Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; 
· Определение скорости вращения.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

	4.
	Адрес объекта закупки
	197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. В.

	5.
	Перечень объектов, подлежащих квалификации
	 В соответствии с перечнем складских помещений и вспомогательного оборудования ЦП БМКП. 
Другие необходимые исходные данные предоставляются по согласованию сторон.

	6.
	Требования к техническим характеристикам и качеству услуг
	6.1. В процессе оказания услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:
6.1.1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».
6.1.2. Приказ Минздрава России от 08.08.2018 №512н «Об утверждении Правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами».
6.1.3. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 года № 1184 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов».
6.1.4.   Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77.
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