05.10.2026 № 21.1-03/2108

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.10.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по термокартированию помещений и квалификации вспомогательного оборудования ЦП БМКП |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 18.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Наличии Аттестата аккредитации лаборатории, испытательного центра, с областью аккредитации: Чистые помещения и зоны медицинской, фармацевтической промышленности, здравоохранения. Помещения и зоны для хранения медицинской и фармацевтической продукции. |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Кол-во (усл. ед.) | ОКПД2 | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по квалификации криохранилища CRYO DIFFUSION | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |
| 2 | Оказание услуг по квалификации (термокартирование) складов и зон хранения | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |
| 3 | Оказание услуг по квалификации криозамораживателя Haier CJ-L37 | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |
| 4 | Оказание услуг по квалификации аппаратов для сваривания и разъединения полимерных трубок | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |
| 5 | Оказание услуг по квалификации системы для магнитной сепарации Cytosinct 1000 | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |
| 6 | Оказание услуг по квалификации центрифуги настольной, Модель: Awel MF 20-R, производитель: Domel | 1 | 71.20.19.190 |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по термокартированию помещений и квалификации вспомогательного оборудования ЦП БМКП

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание | Проведение термокартирования помещений в отопительный сезон, квалификация технологического оборудования для введения использовании в производстве согласно требованиям Приказа Минздрава России от 08.08. 2018 № 512н, Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, МУ и других нормативных документам, действующих на данный момент в РФ. |
| 2. | Сроки и условия оказания услуг | Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 18.12.2026г. |
| 3. | Состав услуг | Квалификация криохранилища CRYO DIFFUSION Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания: - Проверка наличия технической документации; - Проверка комплектации; - Осмотр внешнего вида; - Проверка правильности монтажа / подключения Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания: - Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; - Проверка давления подачи. Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания: - Определение температурного поля Продолжительность испытаний: Испытания проводятся одним специалистом в течении одного дня. Оформление результатов: Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. Квалификация (термокартирование) складов и зон хранения. Перечень помещений: №; Наименование; Площадь, м2; Режим. 1; Склад; №№ помещений – 63 и 65.; 7,6 м2 и 9,6 м2; Температура от +15 0С до + 25 0С;. 2; Складское помещение; № помещения – 62.; 22,1 м2; Температура от +15 0С до + 25 0С;. 3; Помещение контроля качества; №№ помещений – 79, 82.; 20,4 м2 25,5 м2; Температура от +15 0С до + 25 0С;. 4; Криохранилище; № помещения – 80.; 19,6 м2; Температура от +15 0С до + 25 0С;. 5; Помещение 61 и помещение архива 268; 25 м2 25 м2; Температура от +15 0С до + 25 0С;. Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания: - определение температурного поля Для измерения параметров должны использоваться поверенные логгеры. Интервал измерения 7 суток (168 часов), частота регистрации 1 раз в 10 минут. Рассчитываемые параметры: - минимальное и максимальное значение температуры; - разность между максимальной и минимальной температурой; - средняя температура датчика; - стандартное и относительное отклонение по каждому датчику; - разность между средним и максимальным значением температуры и разность между средним и минимальным значением температуры; - амплитуда колебаний значений температуры по каждому датчику и общая амплитуда; - неравномерность (градиент) распределения температуры по помещению в момент времени; - разность между заданными настройками вент. Машины и средней температурой в помещении (точность поддержания); - средняя кинетическая температура по каждому датчику и среднюю по помещению; - определение по средним значениям холодных и горячих зон; - медиана температуры по каждому датчику и общая медиана температуры по помещению; - Выбор точек постоянного мониторинга для установки приборов контроля температуры. Продолжительность испытаний: - Испытания проводятся одним специалистом в течении восьми дней. Оформление результатов: - Результатом оказания услуг являются отдельные протоколы и отчеты по квалификации складов. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. Квалификация криозамораживателя Haier CJ-L37 Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания: Проверка наличия технической документации; Проверка комплектации; Осмотр внешнего вида; Проверка правильности монтажа / подключения. Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания: Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации. Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания: Проверка эксплуатации в соответствии с руководством по эксплуатации. Продолжительность испытаний: Испытания проводятся одним специалистом в течении одного дня. Оформление результатов: Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. Квалификация аппаратов для сваривания и разъединения полимерных трубок (2 шт.): - Аппарат для сваривания полимерных трубок TSCD®-II; - Аппарат для разъединения полимерных трубок Biosealer SR-6AA Квалификация монтажа (IQ): Проверка наличия, объема и качества технической документации; Проверка комплектации; Осмотр внешнего вида; Правильность монтажа/подключения; Контроль подключения к источнику электроэнергии; Проверка калибровки/поверки КИП. Квалификация функционирования (OQ/PQ): - Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; - Определение производительности. Оформление результатов: Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. Квалификация системы для магнитной сепарации Cytosinct 1000 Квалификация монтажа (IQ): - Проверка наличия, объема и качества технической документации+ - Проверка комплектации - Осмотр внешнего вида - Правильность монтажа/подключения - Контроль подключения к источнику электроэнергии - Проверка калибровки/поверки КИП Квалификация функционирования (OQ/PQ): - Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; - Определение производительности. Оформление результатов: Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. Квалификация центрифуги настольной, Модель: Awel MF 20-R, производитель: Domel Квалификация монтажа (IQ): - Проверка наличия, объема и качества технической документации+ - Проверка комплектации - Осмотр внешнего вида - Правильность монтажа/подключения - Контроль подключения к источнику электроэнергии - Проверка калибровки/поверки КИП Квалификация функционирования (OQ/PQ): - Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации; - Определение скорости вращения. Оформление результатов: Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации. Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра. |
| 4. | Адрес объекта закупки | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. В. |
| 5. | Перечень объектов, подлежащих квалификации | В соответствии с перечнем складских помещений и вспомогательного оборудования ЦП БМКП. Другие необходимые исходные данные предоставляются по согласованию сторон. |
| 6. | Требования к техническим характеристикам и качеству услуг | 6.1. В процессе оказания услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов: 6.1.1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». 6.1.2. Приказ Минздрава России от 08.08.2018 №512н «Об утверждении Правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами». 6.1.3. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 года № 1184 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». 6.1.4. Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77. |