17.06.2026 № 21.1-03/1316

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка теплообменников приточно-отточных с монтажом (1875 - ограничение) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера В |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Гарантийный срок на оборудование составляет 36 календарных месяцев, на выполненные работы составляет 24 календарных месяца |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
| 1 | Теплообменник Указаны в пункте 13 | 28.25.11.119 / 28.25.11.000-00000005 | «TFT 600.350.3» (или эквивалент) | Ширина А (согласно Схеме 1) | 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Высота В (согласно Схеме 1) | 350 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина К (согласно Схеме 1) | 660 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота Е (согласно Схеме 1) | 340 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина С (согласно Схеме 1) | 150 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина L (согласно Схеме 1) | 775 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг между пластинами | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединительный размер | G1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество рядов | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контуров | 7 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь теплообменника | 10,01 | Квадратный метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ч | 2200 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидравлическое сопротивление, кПа | 22 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теплопроизводительность | 43 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний объем | 1,8 | Литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса | ≥ 8 и ≤ 10 | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реле температуры (термостат) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаровый кран 1/2" | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воздухосборник автоматический 1/2" | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая подводка (Присоединительный размер: G1) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся у Покупателя вентиляционной системой «П1 NED VR 60-35/35.4D» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Теплообменник приточно-отточный | 28.25.11.119 / 28.25.11.000-00000005 | «TFT 700.400.3» (или эквивалент) | Ширина А (согласно Схеме 1) | 700 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Высота В (согласно Схеме 1) | 400 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина К (согласно Схеме 1) | 760 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота Е (согласно Схеме 1) | 440 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина С (согласно Схеме 1) | 150 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина L (согласно Схеме 1) | 875 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг между пластинами | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединительный размер | G1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество рядов | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контуров | 8 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь теплообменника | 13,4 | Квадратный метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ч | 3000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидравлическое сопротивление, кПа | 33,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теплопроизводительность | 59 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний объем | 2,38 | Литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса | ≥ 10 и ≤ 12 | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реле температуры (термостат) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаровый кран 1/2" | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воздухосборник автоматический 1/2" | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая подводка (Присоединительный размер: G1) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся у Покупателя вентиляционной системой «П2 NED VR 70-40/63.4D» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Теплообменник приточно-отточный | 28.25.11.119 / 28.25.11.000-00000005 | «TFT 800.500.3» (или эквивалент) | Ширина А (согласно Схеме 1) | 800 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Высота В (согласно Схеме 1) | 500 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина К (согласно Схеме 1) | 860 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота Е (согласно Схеме 1) | 540 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина С (согласно Схеме 1) | 150 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина L (согласно Схеме 1) | 975 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг между пластинами | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединительный размер | G1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество рядов | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контуров | 10 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь теплообменника | 19,2 | Квадратный метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ч | 4300 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидравлическое сопротивление, кПа | 47,3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теплопроизводительность | 84 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний объем | 3,37 | Литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса | ≥ 15 и ≤ 18 | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реле температуры (термостат) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаровый кран 1/2" | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воздухосборник автоматический 1/2" | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая подводка (Присоединительный размер: G1) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся у Покупателя вентиляционной системой «П3 NED VR 80-50/28.4D» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 4 | Теплообменник приточно-отточный | 28.25.11.119 / 28.25.11.000-00000005 | «TFT 600.300.3» (или эквивалент) | Ширина А (согласно Схеме 1) | 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Высота В (согласно Схеме 1) | 300 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина К (согласно Схеме 1) | 660 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота Е (согласно Схеме 1) | 340 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина С (согласно Схеме 1) | 150 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина L (согласно Схеме 1) | 775 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг между пластинами | 2,5 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединительный размер | G1 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество рядов | 3 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество контуров | 6 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Площадь теплообменника | 8,6 | Квадратный метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход воздуха, м3/ч | 1900 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гидравлическое сопротивление, кПа | 22,2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теплопроизводительность | 22,2 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний объем | 1,54 | Литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Масса | ≥ 7 и ≤ 9 | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реле температуры (термостат) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаровый кран 1/2" | 2 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Воздухосборник автоматический 1/2" | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гибкая подводка (Присоединительный размер: G1) | 1 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся у Покупателя вентиляционной системой «П4 NED VR 60-30/35.4D» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СХЕМА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка теплообменников приточно-отточных с монтажом

- Общие требования.

## Место исполнения обязательств: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращённое наименование – ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России), 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Лабораторный корпус, подвал и 2 этаж.

- Срок поставки оборудования с выполнением демонтажных и монтажных работ:

30 рабочих дней с даты заключения договора.

- Требования к допуску на объект для выполнения демонтажных и монтажных работ

В обязательном порядке до начала выполнения демонтажных и монтажных работ Поставщик обязан обеспечить прохождение специалистами вводного инструктажа на объекте и представить Заказчику на следующий день после подписания Контракта: список работников, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, квалификации подтверждающая профильное образование по направлению вентиляции, данных об аттестации, сведений о прохождении инструктажа, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. для выполнения работ, предоставить копию приказов о назначении лиц, ответственных:

а). Приказ о назначении ответственного лица за производство работ

б). Приказ о назначении ответственного по охране труда

в). Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность

г). Приказ о назначении ответственного за электробезопасность

- Требования к выполнению демонтажных и монтажных работ:

  - Провести работы по демонтажу 4 штук термостатов капиллярных и монтажу 4 штук новых термостатов капиллярных.

  - Смонтировать в систему вентиляции П1-4 теплообменники в количестве 4 штук (согласно Таблице № 1), с установкой 4 термостатов (Реле температуры (термостат) защиты от замерзания теплообменника капиллярный с трубкой 5 метров K P61R (или эквивалент) на все приточные системы теплообменников (П1) (П2) (П3) (П4)).

  - Произвести демонтаж 4 штук шаровых кранов 1/2" по 2 штуки на систему, итого 8 штук.

  - Произвести монтаж 4 штук новых шаровых кранов 1/2" по 2 штуки на систему, итого 8 штук.

  - Демонтировать воздухосборник автоматический 1/2" в количестве 4 штук.

  - Произвести монтаж 4 штук новых автоматических воздухосборника 1/2".

  - Демонтировать гибкую подводку системы отопления в количестве 4 шт.

  - Произвести монтаж гибкой подводку системы отопления в количестве 4 шт.

Таблица №1: Перечень используемых материалов

| № п/п | Наименование материала | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле температуры (термостат) защиты от замерзания теплообменника капиллярный с трубкой 6 метров KP61R (или эквивалент) | Тип управления: автоматическое Питание: не применимо Длина кабеля: 5 м Max ток: не применимо А Регулировка температуры: от -30 до +60 °С Степень защиты: IP44 Габариты без упаковки: 120x65x220 мм Вес нетто: 0.62 кг | Штука | 4 |
| 2 | Воздухосборник автоматический 1/2" | Тип товара: Воздухоотводчик Подключение: Нижнее Вид выпуска: Вертикальный Материал: Латунь Резьба: НР Рабочая среда: Вода, Водный раствор гликолей до 30% Диаметр подключения, дюйм: 1/2 Рабочее давление, бар: 10 Макс. рабочая температура, °С: +110 | Штука | 4 |
| 3 | Гибкая подводка (Присоединительный размер :G1) | Тип: гибкая Способ подсоединения: гайка-гайка Длина: 0.5 м Резьба штуцера: без штуцера Резьба гайки: 1 дюйм Материал внутреннего шланга: нержавеющая сталь Материал оплетки: нержавеющая сталь Материал: нержавеющая сталь, латунь Класс товара: Бытовой Max давление:16 бар Мах температура: 250 °С | Штука | 4 |
| 4 | Шаровый кран 1/2" | Диаметр подключения, дюйм: 1/2 | Штука | 8 |

  - Провести работы по опрессовке системы:

    - Подготовка системы.

    - Заполнение системы водой (для гидравлической опрессовки) или воздухом (для пневматической). Важно полностью удалить воздух, чтобы избежать воздушных пробок.

    - Создание испытательного давления. С помощью насоса или компрессора давление в системе повышают до заданного уровня равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа.

    - Выдержка под давлением. Система остаётся под повышенным давлением в течение определённого времени — от 10 минут до 24 часов, в зависимости от объёма системы и требований нормативов.

    - Контроль и осмотр. В течение выдержки проверяют все элементы системы.

  - Анализ результатов. Система считается выдержавшей испытание, если давление не снизилось (или снизилось не более чем на допустимую величину) и отсутствуют видимые протечки.

  - Устранение дефектов и повторная проверка. Если обнаружены утечки или другие проблемы, их устраняют, а систему проверяют повторно.

  - Оформление акта. По итогам успешных испытаний составляется акт, который служит основанием для ввода системы в эксплуатацию

  - Все работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

Демонтажные и монтажные работы должны быть выполнены за счет средств Поставщика, с использованием собственного и/или привлеченного оборудования и техники, а также с привлечением третьих лиц при предварительном письменном согласовании с Заказчиком. При этом Поставщик несет ответственность за действие третьих лиц как за свои собственные.

Для выполнения работ Поставщик обязан привлекать только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедшие противопожарный инструктаж.

Поставщик безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в ходе исполнения обязательств по поставке оборудования с монтажом Поставщик и/или привлеченное им третье лицо допустил (и) отступления от требований и условий данного технического задания и Контракта, ухудшившие качество результата исполнения Контракта, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования от Заказчика в письменном виде.

В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности применяемого оборудования, материалов и инструмента, Поставщику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Заказчиком.

4. Требования к качеству поставляемого оборудования и выполнения демонтажных и монтажных работ.

Поставляемое оборудование и применяемые материалы должны соответствовать ГОСТам, иметь паспорта, сертификаты (декларации) соответствия качеству, разрешение на применение на территории РФ, материалы и комплектующие изделия должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшийся, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, которые передаются Заказчику при приемке результата исполнения Контракта.

Поставщик должен иметь все необходимые инструменты и технические приспособления, необходимые для выполнения обязательств по Контракту.

Поставщик несет ответственность за выполнение собственным персоналом требований действующего законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

5. Требования к сроку гарантий качества на результаты работ

Гарантийный срок на поставляемое оборудование: 36 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке (далее – УПД).

Гарантийный срок на выполненные демонтажные и монтажные работы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания УПД.

Все сопутствующие и расходные материалы для выполнения монтажных работ приобретаются и производятся за счет Поставщика.