28.01.2026 № 21.1-03/92

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 04.02.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств 02.02.2026ика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка системы мониторинга микроклимата (1875 - ограничение) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А,У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись РРПП)¶ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (реестровая запись Реестр Российского ПО)ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись РРПП) -ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (реестровая запись Реестр Российского ПО) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |
|  | Поставка системы мониторинга микроклимата |  | «Гигротермон» (или эквивалент) | Шкаф контроля микроклимата: -Кол-во встроенных в шкаф приборов CAN: 2 штуки -Тип подключаемых проводных узлов: CAN -Тип интерфейса для связи с проводными узлами: CAN -Максимальная линия связи с проводными узлами: не более 100 метров -Интерфейс внешней связи: RS485, Ethernet, WiFi -Кол-во подключаемых шлейфов (линий связи): 2 штуки -Максимальное количество подключаемых проводных узлов на одной линии: не менее 6 штук -Напряжение, подаваемое на внешнее устройство светозвуковой сигнализации, постоянное: 24 В -Интерфейс для связи с ПК (по умолчанию): Ethernet (TCP/IP) -Напряжение питания, переменное: 220 В -Степень защиты от пыли и влаги: не менее IP65 | # 2 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |
|  |  |  |  | Датчик температуры и относительной влажности: -Первичная поверка -Диапазон измерений температуры: -10…+60 °С -Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры: не более ± 0,5 °C -Диапазон показаний относительной влажности: 0…100 % -Диапазон измерений температуры: -10…+60 °С -Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры: не более ± 0,5 °C | # 17 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Датчик температуры: -Первичная поверка -Диапазон измерений температуры: -40…+60 °С -Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры: не более ± 0,5 °C | # 94 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Блок питания -Диапазон рабочих температур: -10 °С ... 50 °С, до 93 % относительной влажности -Номинальный ток нагрузки: 2,5 мА -Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме: 40 мА -Количество устанавливаемых АКБ: 2 штуки -Выходное напряжение источника при работе от АКБ: 19-27 В -Назначение ИБП: резервированный -Выходное напряжение источника при работе от сети: 22.8 - 27.6 В | # 2 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводной узел: -Напряжение питания: Постоянное -Максимальный ток, потребляемый прибором: не более 0,25 А -Максимальное количество подключаемых датчиков: не менее 10 одноканальных или 5 двухканальных -Встроенная память, макс. (общее кол-во измерений): не менее 23 600 значений -Количество дискретных выходов (настраиваемых): не менее 3 (60 В; 0,5 А) шт. -Интерфейс линии датчиков: 1-Wire, I2C -Интервал между измерениями: от 10 секунд до 12 часов -Тип интерфейса для связи с ведущим прибором CAN -Тип встроенного резервного элемента питания/напряжение/ емкость Li-Ion / 3.7В / 1100 мА*ч | # 16 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Адаптер c интерфейсным мостом типа I2C/1-Wire -IP65 для скрытого монтажа | # 111 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Персональный компьютер -Процессор: частота не ниже 1 ГГц -Объём оперативной памяти: не ниже 6 Гб (В основном определяется требованиями операционной системы) -Объём накопителя: не ниже 256 Гб (желательна установка системы на SSD диск). Для уменьшения риска потери данных рекомендуется использовать RAID 1 массив -Тип используемой базы данных: MySQL или MS SQL -Источник бесперебойного питания (в том числе для маршрутизатора, через который происходит обмен данными со шкафами). | # 2 | # Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |

Техническое задание

Поставка системы мониторинга микроклимата

Всё оборудование и материалы предоставляются Поставщиком. Все необходимые материалы, требуемые для выполнения работ по монтажу и ввода в эксплуатацию (пуско-наладочные работы) системы, предоставляются Поставщиком.

Система мониторинга микроклимата (далее – Система) должна быть полностью совместима с установленным у Покупателя программным обеспечением «Гидротермон - АРМ», которое предназначено для работы в составе автоматизированных систем мониторинга параметров микроклимата в режиме реального времени в стационарных объектах – производственных помещениях.

Требуется масштабирование имеющейся Системы для мониторинга микроклимата в разных зданиях\помещениях Учреждения пользователями с различных рабочих мест.

ПО   – программа для отображения полученных данных в режиме реального времени в виде графиков и мнемосхем, контроля данных по заданным параметрам, осуществления регистрации данных и их выгрузки в выбранном формате за заданный промежуток времени.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПО:

•	запись в базу данных MySQL/MS SQL;

•	отображение измеренных датчиками значений в виде графиков и мнемосхем;

•	экспорт данных в форматы *.xlsx (для программы MS Excel), *.xml (для программы 1C), *.pdf, *.png (для изображений графиков);

•	возможность настройки параметров работы прибора;

•	автоматизированный контроль данных по настроенным диапазонам;

•	оповещение по событиям посредством электронной почты или SMS-сообщений через интернет-сервисы;

•	разграничение прав доступа для различных пользователей;

•	регистрация действий пользователей;

•	формирование журнала событий за любой период;

•	возможность автоматического составления отчётов с заданной периодичностью;

•	возможность подключения к программе-серверу с других ПК (в режиме «клиент»);

•	индивидуальные настройки соединений для каждого прибора (TCP/IP, COM, GPRS).

•	ПО обеспечивает вывод на экран компьютера сообщений в соответствии с настройками пользователя.

1.	Условия поставки и монтажа

- Адрес поставки и установки системы: г. Санкт- Петербург, ул. Ленинградская, д.68, Лит.А и Лит.У, помещения согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.

- После завершения работ по монтажу и до начала их приемки Покупателем, Поставщик обязан самостоятельно вывезти и утилизировать мусор, возникший в результате проведения работ.

- В помещениях Покупателя смонтированы и находятся в рабочем состоянии системы безопасности: охранная сигнализация, IP телефония, пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система видеонаблюдения и система контроля доступа, а также системы ХВС, ГВС, отопления, электроснабжения, локальная сеть Ethernet, и другие системы. При проведении работ Поставщик обязан обеспечить сохранность и работоспособность вышеуказанных инженерных систем, иного имущества Покупателя и третьих лиц. В случае повреждения (нарушения работоспособности) любой из вышеперечисленных, и других систем, Поставщик обязан восстановить их работоспособность за свой счет, возместить вред, причинённый имуществу Покупателя и третьих лиц.

- В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих осуществлению монтажа с соблюдением указанных условий, Поставщик обязан незамедлительно приостановить монтаж, письменно предупредить об указанных обстоятельствах Покупателя и не продолжать монтаж до получения письменных указаний Покупателя.

- Функциональные требования к системе

  - Система должен обеспечивать следующие функциональные требования:

  - Мониторинг специальных условий хранения (температура, влажность) в помещениях с № 1 по № 9 согласно Схемы № 1;

  - Мониторинг специальных условий хранения (температура, влажность) в помещениях № 1 по № 8 согласно Схемы № 2;

  - Мониторинг условий хранения (температура) в холодильном оборудовании (далее – ХО) согласно Схемы № 1;

  - Возможность контроля диспетчером параметров температуры и влажности, а также автоматической передачи на ПК параметров температуры и влажности.

  - Запись параметров температуры и влажности в помещениях и в ХО каждые 30 секунд и хранение информации в течение 1 года на ПК с возможностью копирования на переносной носитель и печати данных.

  - ПК в здании Лит.А. устанавливается в помещении № 4 согласно Схемы № 1, ориентировочная длина трассы системы от ШКПС до ПК не превысит 50 метров;

  - ПК в здании Лит.У. устанавливается в помещении № 7 согласно Схемы № 2, ориентировочная длина трассы системы от ШКПС до ПК не превысит 30 метров;

  - Ориентировочная длина трассы линии Ethernet в здании Лит.А от Коммутационного шкафа IT до ШКПС не менее 20 метров.

  - Ориентировочная длина трассы линии Ethernet в здании Лит.У от Коммутационного шкафа IT до ШКПС не менее 500 метров (Коммутационный шкаф IT расположен на 1-ом и 2-ом этаже (проход трассы системы уточнить на месте)).

  - Ориентировочная длина всей трассы системы составит не менее 1000 метров

  - Автономность работы системы, на устройствах ПИРС – CAN - не менее 10 часов при отключении электропитания.

  - Монтаж системы в помещениях производить в соответствии со Схемами № 1 и № 2, а также Таблицей № 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Информация значений температуры и влажности в помещениях лит. А и лит. У должна отображаться на информационном табло и на ПК, а также температура в 2 (двух) точках (нижней и верхней) ХО должна также отображаться на информационном табло и на ПК.

Цветовой Сигнал:

a)	Зеленый – Норма

b)	Желтый – «Внимание!»

c)	Красный – «АВАРИЯ»

- При нарушении температуры и влажности в помещениях здания лит. А (схема № 1) и помещений здания лит. У (схема № 2), а также температуры в ХО (схема №1) предусмотреть задержку на 120 секунд включения желтого цветового сигнала «Внимание!» на информационном табло.

После нарушения параметров в течение 200 секунд параметры должны восстановиться в исходное значение, тогда на информационном табло загорится зеленый цветовой сигнал «НОРМА».

В случае, если значения параметров микроклимата через 200 секунд после нарушения не восстановились, то на информационном табло загорается жёлтый цветовой сигнала «Внимание!», и если в течение 300 секунд не восстановились в исходное значение, то должен включиться красный цветовой сигнал «АВАРИЯ» на информационном табло, а также сигнал «АВАРИЯ» должен сопровождаться звуковым сигналом с ШКПС!!;

-Сигнал «АВАРИЯ»:

a)	Если в течение 5 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то данный сигнал дублируется посредством SMS оповещения на соответствующие номера сотрудников 1-ого уровня. Если в течение 6 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата восстановились в исходное значение, то сигнал о восстановлении дублируется посредством SMS оповещение и оповещение на электронную почту сотрудников 1-ого уровня.

b)	Если через 7 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то поступает SMS оповещение на соответствующие номера сотрудников 2-ого уровня. Если в течение 10 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата восстановились в исходное значение, то SMS оповещение и оповещение на электронную почту сотрудников 1-го и 2-ого уровня;

c)	Если через 15 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то поступает SMS оповещение и оповещение на электронную почту руководителя Аптеки, а также на соответствующие номера сотрудников 1-го и 2-ого уровня.

Номера телефонов и адреса электронных почт будут сообщены дополнительно после подписания Контракта.

-Все измерительные средства системы должны быть внесены в Государственный реестр Средств Измерения (далее – СИ) Российской Федерации «Датчики климатические ИПМ» № 83449-21.

-СИ должны иметь межповерочный интервал (МПИ) – не чаще одного раза в 2 года.

-Обеспечить соответствие системы требованиям:

-  ГОСТ Р 52249-2009, СанПиН 3.3686-21, Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения (Приказ № 646н Минздрав РФ от 31.08.2016);

Постановление Главного санитарного врача РФ от 17 февраля 2016 года N 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

Правила надлежащей производственной практики, Приложение 11 «Компьютеризированные системы» (утвержденные Приказом Минпромторга от 14 июня 2013 года №916).

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57680-2017 «Руководство по использованию компьютеризованных систем в системах качества GxP».

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 80 "Об утверждении Правил надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза"

3.	Результатом поставки системы является:

Система мониторинга микроклимата должна быть передана Покупателю в полностью смонтированном и работоспособном состоянии.

Приложение №1 к Техническому заданию

Таблица № 1: Параметры микроклимата помещений и температурного режима холодильного оборудования.

| Наименование | Датчик | Температура, ℃ | Влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Лит.А. |  |  |  |
| Помещения с 1 по 9 | ИПМ-11-21-4-2 | от +18 до +25 | 15-70 |
| ХО | ИПМ-12-20-4-2 | от +2до +15 | - |
| Лит.У. |  |  |  |
| Помещения с 1 по 8 | ИПМ-11-21-4-2 | от +18 до +25 | 15-70 |

Таблица №2: Количество оборудования в помещениях Лит.А и Лит.У.

| Наименование | Датчик температуры ХО | Датчик относительной влажности |
| --- | --- | --- |
| Лит.А. |  |  |
| Помещение № 1 | 1 | 1 |
| Помещение № 2 | 5 | 1 |
| Помещение № 3 | - | 1 |
| Помещение № 4 | 11 | 1 |
| Помещение № 5 | 21 | 1 |
| Помещение № 6 | - | 1 |
| Помещение № 7 | 8 | 1 |
| Помещение № 8 | - | 1 |
| Помещение № 9 | 2 | 1 |
| Лит.У. |  |  |
| Помещение № 1 | - | 1 |
| Помещение № 2 | - | 1 |
| Помещение № 3 | - | 1 |
| Помещение № 4 | - | 1 |
| Помещение № 5 | - | 1 |
| Помещение № 6 | - | 1 |
| Помещение № 7 | - | 1 |
| Помещение № 8 | - | 1 |

Схема № 1: Ориентировочное расположения оборудования в здании Лит.А.*

Схема № 2: Ориентировочное расположения оборудования в здании Лит.У. *

Схема №2.1: Расположения оборудования в здании Лит.У.*