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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]24.09.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка датчиков и комплектующих для системы мониторинга "Гигротермон-АРМ " с монтажом

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера В

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Поставка одной партией

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем ПД

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]5%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Товарный знак
	Характеристики товара, работы, услуги
	Кол-во
(объем работы, услуги)
	Ед. изм.
	Страна происхождения
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	

	
1
	Датчик температуры и относительной влажности типа «ИПМ-11-21-4-2» (I2C)
	26.51.51.160
	
	Первичная поверка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	6
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры
	± 0,5
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Диапазон показаний относительной влажности
	0…100
	Процент
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	2
	Датчик температуры "ИПМ-21-20-1-1"
	26.51.51.160
	
	Первичная поверка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений температуры
	-80…+125
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры
	± 2,5

	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	3
	Датчик температуры "ИПМ-22-20-1-1"
	26.51.51.160
	
	Первичная поверка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений температуры
	-196…+125
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры
	± 2,5

	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	4
	Датчик температуры "ИПМ-12-20-4-2"
	26.51.51.160
	
	Первичная поверка
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Диапазон измерений температуры
	-40…+60
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры
	± 0,5

	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	5
	Датчик Дифференциального давления «ИПМ-41-03-1-1»
	26.51.51.160
	
	Диапазон измерений перепада давления, Па
	0…50
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	9
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении перепада давления
	± 1,5
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	6
	Блок питания (для «ПИРС-CAN») «ИВЭПР 24/2,5 2х7-Р БР»
	26.51.82.190
	
	Диапазон рабочих температур
	-10 ... 50 , до 93 % относительной влажности
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальный ток нагрузки, мА
	2,5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Собственное потребление источника от АКБ в резервном режиме, мА
	40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество устанавливаемых АКБ
	2
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Выходное напряжение источника при работе от АКБ
	19-27
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Назначение ИБП
	Резервированный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Выходное напряжение источника при работе от сети
	22.8 - 27.6
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	7
	Проводной узел  типа «ПИРС-CAN»
	26.51.82.190
	
	Напряжение питания постоянное
	12…24
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	3
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный ток, потребляемый прибором
	≤ 0,25
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество подключаемых датчиков
	10 одноканальных или
5 двухканальных
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Встроенная память, макс. (общее кол-во измерений), значений
	≥  23 600
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество дискретных выходов (настраиваемых) (60 В; 0,5 А)
	≥ 3 
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс линии датчиков 1-Wire, I2C
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Интервал между измерениями: от 10 секунд до 12 часов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип интерфейса для связи с ведущим прибором CAN
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип встроенного резервного элемента питания / напряжение / емкость Li-Ion / 3.7В / 1100 мА*ч
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	8
	Адаптер c интерфейсным мостом типа «I2C/1-Wire» (IP65, для скрытого монтажа)
	26.51.82.190
	 
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	Штука
	
	
	

	9
	Световая колонна
	26.51.82.190
	TFL50B
(или эквивалент)
	Размеры (Ш*В*Г*R)
	90х216х46х40
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет сегментов
	Красный, желтый, зеленый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество сегментов
	3
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное рабочее напряжение
	220 (230) 
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Степень защиты
	≥ 54 IP
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Подсветка, Стробоскоп, Звуковая  сигнализация
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Рабочая температура
	от -10 до +50
	Градус Цельсия
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	10
	Прибор мониторинга микроклимата «Гигротермон-М4C» с блоком питания 12 В с магнитами
	26.51.51.160
	
	Напряжение питания
	12…24
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность
	≤ 2
	Ватт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный ток, потребляемый прибором при напряжении питания 24В
	0.01
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество линий связи датчиков
	4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальное количество подключаемых датчиков на одну линию связи
	25
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Протяженность одной линии связи
	100
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс линии датчиков
	1-Wire
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимый интервал между измерениями: от 1 минуты до 18 часов
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддерживаемые цифровые датчики (1-Wire)
	ТГМ, ИПМ

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Время автономной работы при отключении внешнего питания
	≥ 12
	Час
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Степень защиты корпуса
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип встроенного резервного элемента питания / напряжение / емкость
	Li-Ion/ 3.7В/1100 мАч
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Режимы работы выходного канала
	«Сухой контакт (NO)», Напряжение
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный выходной ток канала
	0.1
	Ампер
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддерживаемые регистраторы (1-Wire)
	TR-2L, TR 2V, DS1922L#F50, DS1923#F5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	11
	Датчик протечки воды «Gidrolock WSU 3 м»
	26.51.51.160
	
	Форма датчика
	Квадратная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Длина установочного провода,м
	3
	Метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип выходного сигнала
	Открытый коллектор, mах 50 мА
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Степень защиты
	IP67
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Марка кабеля для увеличения длины датчика протечки воды 
	FTP 2x2x0,35 и ШТЛП 4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Проводной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение питания
	5-30
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	ABS-пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	12
	Модуль расширения дискретных сигналов, 1wio2
	26.51.82.190
	
	Напряжение питания, постоянное, В
	5
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность (без нагрузки) 
	0.1
	Ватт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс связи
	1-Wire
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Режимы работы каналов
	Сухой контакт / с фиксацией
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество каналов
	4
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимое количество модулей на линии 1-Wire прибора «Гигротермон»
	1-10
	Штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Гальваническая развязка канала
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Напряжение встроенного гальванически развязанного источника напряжения для питания внешних цепей
	5
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ток входа при напряжении 5В, мА
	10
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Допустимый диапазон напряжений, подаваемый на вход
	5…8
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Длительность входного сигнала в режиме «с фиксацией», мс
	300
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524
	IP20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Совместимость с системой мониторинга «Гигротермон-АРМ»
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	



Всё оборудование и материалы предоставляются Поставщиком. Все необходимые материалы, требуемые для выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию (пуско-наладочные работы) системы, предоставляются Поставщиком. 
*Приложение № 1 – перечень нового оборудования для контроля мониторинга микроклимата холодильного оборудования и помещений, а также мониторинга перепада давления помещений.
**Приложение № 2 – перечень оборудования, предназначенный для замены.
*** Приложение № 3 – перечень нового оборудования для контроля мониторинга протечек 

В виду наличия у Покупателя уже смонтированной и функционирующей системы мониторинга «Гигротермон – АРМ», эквивалент поставляемого оборудования НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, для следующего оборудования:
- Блок питания (для ПИРС-CAN) ИВЭПР 24/2,5 2х7-Р БР
- Датчик температуры и относительной влажности "ИПМ-11-21-4-2"(I2C)
- Датчик температуры "ИПМ-21-20-1-1" 
- Датчик температуры "ИПМ-22-20-1-1" 
- Датчик температуры "ИПМ-12-20-4-2"
- Датчик Дифференциального давления «ИПМ-41-03-1-1»
- Проводной узел «ПИРС-CAN»
- Адаптер c интерфейсным мостом «I2C/1-Wire (IP65, для скрытого монтажа)»
- Прибор мониторинга микроклимата Гигротермон-М4C
- Датчик протечки воды Gidrolock WSU
- Модуль расширения дискретных сигналов, 1wio2

1. Условия поставки и монтажа оборудования.
0. Адрес поставки и установки товара: г. Санкт- Петербург, ул. Ленинградская, д.68, литера В (Лабораторный корпус, Научный отдел онкоиммунологии, 1 этаж), согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.
0. Все работы по демонтажу и монтажу выполняются квалифицированными специалистами Поставщика и включены в стоимость товара.
0. В течение двух рабочих дней после заключения Контракта, Поставщик должен представить Покупателю копии удостоверений, заверенных подписью руководителя Поставщика и печатью Поставщика, рабочих, прошедших обучение и имеющих допуски по охране труда (приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020; приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020), пожарной безопасности, по электробезопасности (не ниже Ⅱ группы до 1000В), для работающих с электроинструментом, допуск для работы на высоте.
0. После проведения работ по демонтажу и монтажу подвесного потолка, необходимо провести работы по герметизации потолочной плитки медицинским силиконом. 
0. После завершения работ по монтажу и до начала их приемки Покупателем, Поставщик обязан самостоятельно вывезти и утилизировать мусор, возникший в результате проведения работ.
0. В помещениях Покупателя смонтированы и находятся в рабочем состоянии системы безопасности: пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система видеонаблюдения и система контроля доступа, а также системы электроснабжения, система вентиляции. При проведении работ Поставщик обязан обеспечить сохранность и работоспособность вышеуказанных инженерных систем, иного имущества Покупателя и третьих лиц. В случае повреждения (нарушения работоспособности) любой из вышеперечисленных и других систем, Поставщик обязан восстановить их работоспособность за свой счет, возместить вред, причинённый имуществу Покупателя и третьих лиц.
0. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих осуществлению монтажа с соблюдением указанных условий, Поставщик обязан незамедлительно приостановить монтаж, письменно предупредить об указанных обстоятельствах Покупателя и не продолжать монтаж до получения письменных указаний Покупателя.
0. Все работы по монтажу и демонтажу выполнять с соблюдением требований:
- пожарной безопасности (пыльные работы проводить с использованием пылесоса (исключить возможность срабатывания пожарной сигнализации);
- охраны труда;
- электробезопасности.
1.  Требования к поставляемым датчикам.
1.  Требования к датчикам по Приложению №1:
0. Мониторинг специальных условий хранения (температура, влажность) в помещении, согласно Приложению № 1.
0. Мониторинг условий хранения (температура) в холодильном оборудовании (далее – ХО) согласно Приложению № 1.
0. ПК установлен в помещении № 62 согласно Приложению № 1 и № 2, ориентировочная длина трассы всей системы мониторинга до ПК не превышает 200 метров.
0. Автономность работы системы, на устройствах ПИРС – CAN - не менее 10 часов при отключении электропитания.
0. Монтаж системы в помещениях производить в соответствии со Схемой № 1 и Таблицей № 2 Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.  
0. Информация значений температуры и влажности в помещениях № 61, № 68 должна отображаться на информационном табло и на ПК, а также температура в ХО должна отображаться на ПК.
Параметры температуры, влажности и перепада давления должны дублироваться цветовым сигналом на информационном табло и световой колоне: 
a)	Зеленый – Норма 
b)	Желтый – «Внимание!» 
c)	Красный – «АВАРИЯ» 
2.1.8. Параметры перепада давления между помещениями № 69/№ 75; № 68/№ 69 должны отображаться на ПК.
2.1.9. При изменении параметров температуры и влажности в помещениях № 61 и № 68, а также температуры в ХО, расположенного в помещениях № 62, № 67 и № 80 необходимо предусмотреть задержку до 60 секунд включения желтого цветового сигнала «Внимание!» на информационном табло. 
В течение 120 секунд параметры должны восстановиться в исходное значение после нарушения параметров микроклимата и перепада давления, тогда на информационном табло загорится зеленый цветовой сигнал «НОРМА».
В случае, если значения параметров микроклимата через 120 секунд после появления желтого цветового сигнала «Внимание!» не восстановились в исходное значение, должен включиться красный цветовой сигнал «АВАРИЯ» на информационном табло;
2.1.10. Сигнал «АВАРИЯ»:
a)	Если в течение 3 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то данный сигнал дублируется посредством SMS оповещения на соответствующие номера сотрудников 1-ого уровня. Если в течение 5 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата восстановились в исходное значение, то сигнал о восстановлении дублируется посредством SMS оповещения на соответствующие номера сотрудников 1-ого уровня.
b)	Если через 5 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то поступает SMS оповещение на соответствующие номера сотрудников 2-ого уровня. Если в течение 10 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата восстановились в исходное значение, то поступает SMS оповещения на соответствующие номера сотрудников 1-го и 2-ого уровня;
c)	Если через 10 минут после получения аварийного сигнала параметры микроклимата не восстановились в исходное значение, то поступает SMS оповещение и оповещение на электронную почту Директору по Производству, а также на соответствующие номера сотрудников 1-го и 2-ого уровня.
 2.1.11. Номера телефонов и адреса электронных почт будут сообщены дополнительно после подписания Контракта. 
2.1.12. Поставляемые измерительные средства системы должны быть внесены в Государственный реестр Средств Измерения (далее – СИ) Российской Федерации «Датчики климатические ИПМ» № 83449-21.
- СИ должны иметь межповерочный интервал (МПИ) – не чаще одного раза в 2 года.
1. Требования к датчикам по Приложению №2:
1. Необходимо демонтировать плиты подвесного потолка, над которыми расположены датчики;
1. Необходимо демонтировать датчики температуры и перепада давления в помещениях, согласно Приложению № 2 и передать их Заказчику. 
1. Необходимо смонтировать новые датчики температуры и перепада давления (Пункт Ⅱ Спецификации) в помещениях согласно Приложению № 2 взамен демонтируемых.
1. Произвести монтаж ранее демонтированных плит потолка, а также произвести герметизацию плит подвесного потолка медицинским силиконом. 
1. Требования к датчикам по Приложению №3:
2. Необходимо смонтировать прибор мониторинга микроклимата «Гигротермон-М4C» с подключением его и датчиков протечки воды к уже имеющейся у Покупателя системы мониторинга «Гигротермон-АРМ».
2. Датчики и прибор устанавливаются в подвале в зоне расположения уже смонтированной системы мониторинга «Гигротермон-АРМ» Схема № 1 Приложения № 3 (место монтажа необходимо согласовать с Покупателем дополнительно).  
1. Результатом поставки является:
2. Выполнение требований технического задания в полном объеме.
















Приложение № 1 к Техническому заданию

Таблица №1: Распределение оборудования в помещениях. 

	Помещение
	Датчик
	Датчик температуры ХО
	Датчик температуры и относительной влажности
	Датчик перепада давления
	Проводной узел  типа «ПИРС-CAN»
	Световая колонна

	№ 61
	ИПМ-11-21-4-2
	-
	1
	-
	1
	-

	№ 68
	ИПМ-11-21-4-2
	-
	1
	1
	-
	1

	№ 69
	ИПМ-41-03-1-1
	-
	-
	1
	1
	1

	№ 62, ХО1
	ИПМ-41-03-1-1
	1
	-
	-
	-
	-

	№ 80, ХО2
	ИПМ-21-20-1-1
	1
	-
	-
	-
	-

	№ 67, ХО3
	ИПМ-22-20-1-1
	2
	
	
	
	




Схема №1: Расположение нового оборудования

[image: ]













Приложение № 2 к Техническому заданию



 	Таблица №1: Расположение заменяемого оборудования в помещениях. 

	Наименование
	Датчик давления
	Датчик температуры и относительной влажности

	Помещение №78 – Тамбур 
	1
	-

	Помещение №76 – шлюз персональный
	1
	-

	Помещение №74 – коридор (чистый) 
	1
	-

	Помещение №73 – шлюз персональный (Вход)
	1
	-

	Помещение №72  – шлюз персональный (Выход)
	1
	-

	Помещение №71 – шлюз персональный 
	1
	-

	Помещение №75 – основное производственное помещение 
	1
	1

	Помещение №69 – Помещение отбора стерильных проб
	-
	1

	Помещение №65 – склад оперативного хранения расходных материалов 
	-
	1

	Помещение №63 – склад карантинного хранения
	-
	1

	Помещение №62 – коридор
	-
	-



Схема №1: Схема расположения оборудования, предназначенного для замены 

[image: ]

Приложение № 3 к Техническому заданию


Таблица №1: Ориентировочное расположение оборудования в помещениях.

	Наименование
	Датчик протечки воды «Gidrolock WSU 3 м»

	Помещение №35 по ПИБ2025 – Коридор подвала Лабораторного корпуса 
	1

	Помещение №17 по ПИБ2025– Коридор подвала Клинического корпуса 
	1



[image: ]

16

image3.png
VCI0BHBIE 0003HAMCHAS

B

‘Mecto pacnoaomenia TIK ¢
ke yeranopaens 110
«Tiapotepyon — APMy

XO 1 (ua -86°C)

XO 2 (ua -196°C)

> |o|o])

Jlaran tesepatyps 1t
OTHOCHTETBHOI BIAKHOCTH

JIaTsiIK nepenaia AaBieHig

TIPC-CAN

CBeToBas KOTOHHA

‘Veranopmermsti
IlIka kosrpora (2 1)

X0 3 (asa paranka:

+4°C 1 -20°C)





image4.png
®:

[o5m)
As| |
g
= v "] 9
= (100’ 21
] ®4
26
_E o
il
% Cama Al
n 2o}
- o —
I I
A -Mecro pacnionoskeHit 1aTMHKA TEMIEPATYPEL H OTHOCHTEBHOMN BIAKHOCTH
< - Mecro pacrionokenus aTaHKa T EPEHIHATEHOIO TABICHH





image5.png
Cxema Nel: OpHeHTHPOBOYHOE PACHOIOKeHHE 000PYXOBAHHS

JlaTumk npoTeyku (yCTaHOBMTL B NoaBane) SlaGopaTopHbii Kopnyc laT4mK NpoTeyky (yCTaHoBMTL B NofiBane) KnnHKUYeckuii kopnyc

.

- 12

e e B

—= #‘# wﬁzj - @

e
o -
» -
- s
Lper]
=

/

MMPUEOP MOHUTOPHHIA + IATYMK NPOTEUKY BO/Ib!





image1.png
®DenepajibHOE TOCYAAPCTBEHHOE OIOIPKETHOE YUpeKIeHIe
«HanunoHaIbHBIA METUIMHCKHI HCCIIe0BATEIbCKAMH EHTP OHKOJIOTUH

umenu H.H. IlerpoBa» MununcrepcTBa 31paBooxpanenus Poccuiickoii @enepanun
(®I'BY «HMHUII onkonorun um. H.H. IllerpoBa» Mun3apasa Poccun)

Jlenunrpasckas yi., 1. 68, nurepa A, moc. ITecounsrii, Cankt-IlerepOypr, 197758; Ten. (812) 439-9555, dakc (812) 596-8947,
e-mail: center.petrova@niioncologii.ru; https://www.niioncologii.ru
OKIIO 01897995; OI'PH 1027812406687; THH 7821006887; KIIII 784301001




image2.JPG
JLRNENL ]
UL LY




