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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А, В, Е, З, И, У, Ф.

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]01.01.2027

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.12.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Ежемесячно

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]5%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Нет

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Код ОКПД 2
	Ставка НДС (%)
	Цена за ед. (руб.)
	Сумма (руб.)

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии	Comment by Башарина Екатерина Сергеевна: Необходимо изменить спецификацию, расценив стоимость усл. ед.(единицы обслуживаемого оборудования) по аналогии с другими ТЗ по годовому ТО.
	Месяц
	12
	33.12.29.900
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

Перечень обслуживаемого оборудования:

	№
п/п
	Место нахождения узла
	Оборудование узла
	Периодичность

	1. 
	Операционный корпус
(литер А)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	2. 
	Клинический корпус ТЦ-1
(литер А)
	Тепловычислитель СПТ-944 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ЛГ410-80 в количестве 2 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-17-01 в количестве 2 шт.
Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт.
Электромагнитный преобразователь ЛГ410-32 в количестве 2 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт.
Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт.
	Еженедельно

	3. 
	Клинический корпус ТЦ-2
(литер А)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	4. 
	Административный корпус
(литер А)
	Тепловычислитель СПТ-943.2-1шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ-3шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100-1шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2-1шт.
	Еженедельно

	5. 
	Хозяйственный корпус
(литер З)

	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	6. 
	Радиологический корпус
(литер Е)

	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	7. 
	Лабораторный корпус
(литер В)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	8. 
	Корпус лучевой терапии
(литер Е)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	9. 
	Корпус поликлиники
(литер А)
	Тепловычислитель СПТ-943.2-1шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ-3шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100-1шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2-1шт.
	Еженедельно

	10. 
	Корпус гаража
(литер Ф)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	11. 
	Корпус прачечной
(литер И)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно

	12. 
	Корпус вивария
(литер В)
	Тепловычислитель СПТ-944 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ЛГ410-50 в количестве 2 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт.
Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт.
Электромагнитный преобразователь ЛГ410-20 в количестве 2 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт.
Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт.
	Еженедельно

	13. 
	Корпус склад-столовая
(литер У)
	Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт.
Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт.
Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт.
Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт.
	Еженедельно



Требования к услугам: 
1. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов учета тепловой энергии, сроков устранения недостатков услуг, а также оказания иных требований, установленных Законодательством Российской Федерации.
2. Исполнитель проводит техническое обслуживание и поверку приборов учета тепловой энергии квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормативно-правовыми и техническими документами.
3. Исполнитель обеспечивает на объектах Заказчика выполнение требований в области охраны окружающей среды, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и гигиены при оказании услуг.
4. Исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика по защите информационных активов Заказчика, к которым Исполнитель имеет доступ в рамках оказания услуг. 
5. Исполнитель своевременно предоставляет Заказчику списки лиц для оформления пропусков на объекты, которые оформляются отдельным письмом.
6. Исполнитель выполняет требования правил контрольно-пропускного режима, действующего на территории Заказчика.
7.  Качественное оказание услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:
- «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034);
– «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511).


Объем оказываемых Исполнителем услуг:
1. Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (далее – КУУТЭ) на объектах Учреждения, которые включают в себя:
	1.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования КУУТЭ:
	– периодическое техническое обслуживание оборудования с целью контроля технического состояния оборудования КУУТЭ, несанкционированного вмешательства в работу КУУТЭ, нарушения установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав КУУТЭ, а также повреждений линий электрических связей, механических повреждений средств измерений и устройств, входящих в состав КУУТЭ. Обслуживание КУУТЭ производится не реже 1 раза в неделю. Результаты технического обслуживания оборудования КУУТЭ фиксируются Исполнителем в «Журнале технического обслуживания КУУТЭ, учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя», который хранится у ответственного представителя Заказчика. Исполнитель обеспечивает ведение журналов непосредственно на объектах Заказчика.
	– проверка, настройка датчиков-преобразователей регистрируемых параметров – по мере необходимости;
	– съем архивных данных о теплопотреблении (при необходимости - часовых архивов и архивов нештатных ситуаций) и их обработку для контроля текущего технического состояния и оценку работоспособности оборудования производится не реже двух раз в месяц, а также по запросу Заказчика;
	– ежедневный мониторинг работоспособности КУУТЭ;
	– специалисты Исполнителя проводят консультации для персонала Заказчика по проведению мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами, а также по работе КУУТЭ. Консультации Исполнителем выдаются как в устной, так и в письменной форме на усмотрение персонала Заказчика. 
	1.2. Профилактические работы на КУУТЭ проводятся:
	– по результатам осмотра состояния оборудования КУУТЭ персоналом Исполнителя – по мере необходимости;
	– по заявке Заказчика – по мере необходимости.
	1.3. Доставку в места установки КУУТЭ необходимых приборов и оборудования, монтаж, проверку работоспособности, наладку приборов КУУТЭ на месте эксплуатации и ввод КУУТЭ в приборный учет (производятся по мере необходимости, а также при восстановлении работоспособности КУУТЭ).
	1.4. Съем и обработку архивных данных о теплопотреблении с тепловычислителя и расходомеров, формирование отчетов по установленной теплоснабжающими организациями форме, сдача отчетов в теплоснабжающие организации (производятся один раз в месяц, с предварительным согласованием отчетов с Заказчиком). Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы принятых теплоснабжающими организациями отчетов о теплопотреблении с сопроводительным письмом до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в котором приводится анализ работы оборудования КУУТЭ за отчетный период по каждому объекту Заказчика.
	1.5. Поверку оборудования КУУТЭ после истечения межповерочных сроков в соответствии с межповерочным интервалом. 
	Исполнитель за собственные средства выполняет поверку оборудования УУТЭ в аккредитованных организациях, в т.ч. демонтаж оборудования подлежащего очередной поверке, предповерочную подготовку, доставку оборудования в поверочную организацию, оплату работ по поверке приборов УУТЭ, доставку оборудования УУТЭ после поверки на объект, его установку, пуско-наладку и ввод в коммерческий учет. Доставка представителей Заказчика и теплоснабжающей организации на объект производится транспортом Исполнителя. Оплата вызова инспектора теплоснабжающей организации для приемки оборудования УУТЭ (как после поверки оборудования, так и в других случаях) производится за счет Исполнителя.  
	1.6. Подготовку оборудования КУУТЭ к отопительному сезону и ввод его в межотопительный сезон.
	В межотопительный сезон Исполнитель выполняет работы по подготовке оборудования КУУТЭ к новому отопительному сезону (демонтаж и чистка расходомеров и датчиков температуры; обнуление баз данных; наладка работы тепловычислителя и расходомеров при подаче теплоносителя) и оформлению технической документации на узлы учета тепловой энергии.
2.В начале отопительного сезона Исполнитель, совместно с Заказчиком, предъявляет КУУТЭ теплоснабжающей организации и вводит его в коммерческий учет. Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал актов приемки КУУТЭ в коммерческий учет.
3. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования, Исполнитель:
	–  в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для выяснения причин и дачи заключения о техническом состоянии обслуживаемого оборудования;
	– в течение 24 часов восстанавливает работоспособность КУУТЭ. В случае выхода из строя оборудования КУУТЭ и необходимости выполнения ремонтных и поверочных работ, Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок по вводу КУУТЭ в эксплуатацию.
4. Исполнитель несет материальную ответственность в следующих случаях:
– выход из строя КУУТЭ по вине Исполнителя;
	– восстановление работоспособности и устранение неисправности КУУТЭ сверх времени, указанного в п. 3 ТЗ;
	– при сдаче отчета по потреблению тепловой энергии в теплоснабжающую организацию с ошибками, которые повлекли за собой некорректный расчет потребленной тепловой энергии; 
	– при несвоевременной сдаче теплоснабжающей организации отчета по потреблению тепловой энергии объектами;
	– при отказе теплоснабжающей организации принять к коммерческому расчету отчет по потреблению тепловой энергии из-за ошибок, допущенных Исполнителем в оформлении отчета;
	– из-за неправильных действий Исполнителя, которые привели к выходу из строя КУУТЭ,
	– других некорректных действий Исполнителя, которые повлекли за собой расчет за потребленную тепловую энергию объектами Заказчика по средним или договорным нагрузкам.
5. В случае некорректной работы, выхода из строя приборов и других устройств УУТЭ, Исполнитель производит их настройку, ремонт и поверку за счет собственных средств.  На время настройки, ремонта и поверки оборудования УУТЭ, Исполнитель обеспечивает установку аналогичного поверенного оборудования из числа резервного оборудования, принадлежащего Исполнителю.
	В случае если оборудование и другие устройства УУТЭ не подлежат ремонту и требуется их замена на новые, Исполнитель предоставляет Заказчику от поверочной организации Акт о непригодности оборудования и обеспечивает установку аналогичного поверенного оборудования из числа резервного оборудования, принадлежащего Исполнителю.  Заказчик самостоятельно закупает приборы и другие устройства УУТЭ, необходимые для восстановления работоспособности УУТЭ.  Исполнитель по заявке Заказчика в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для замены неподлежащих ремонту приборов и устройств на оборудование, закупленной Заказчиком, с одновременным вводом УУТЭ в коммерческий учет.
	В случае некорректной работы, выхода из строя приборов КУУТЭ, Исполнитель производит их настройку, ремонт и поверку за счет собственных средств. В случае если оборудование КУУТЭ не подлежит ремонту и требуется его замена, Исполнитель предоставляет Заказчику от поверочной организации Акт о непригодности оборудования КУУТЭ. Заказчик самостоятельно закупает приборы и другие устройства КУУТЭ, необходимые для восстановления работоспособности УУТЭ.  Исполнитель по заявке Заказчика в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для замены неподлежащих ремонту приборов и устройств на оборудование, закупленной Заказчиком, с одновременным вводом КУУТЭ в коммерческий учет. 
6. Исполнитель обеспечивает работу системы передачи показаний КУУТЭ в теплоснабжающие организации.
7. Исполнитель распорядительным документом по организации назначает лиц, ответственных за техническое обслуживание и поверку КУУТЭ Заказчика, а также лиц, ответственных за анализ работы КУУТЭ Заказчика. Копия распорядительного документа предоставляется Заказчику. Обо всех изменениях в распорядительном документе Исполнитель в течение 2 рабочих дней информирует Заказчика в письменном виде.
8. Изменение алгоритмов вычислений в соответствии с новыми нормативными документами - по мере необходимости.
9. Внесение изменений в базы данных проектов КУУТЭ и согласование их в теплоснабжающих организациях, с последующим внесением изменений в базы данных тепловычислителей КУУТЭ – по мере необходимости.
10. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность получения информации по приборному составу КУУТЭ (с заводским номером прибора), дате очередной поверки оборудования КУУТЭ, месячным, суточным и часовым показаниям КУУТЭ в режиме реального времени, номерам телефонов и IP-адресов для опроса модема КУУТЭ посредством удаленного доступа к показаниям приборов, а также возможность формирования отчетов о теплопотреблении за определенный промежуток времени в формате Excel. Удаленный доступ осуществляется через сеть Интернет на портале Исполнителя. Исполнитель предоставляет Логин, Пароль и защиту от несанкционированного доступа. Исполнитель обеспечивает подключение Заказчика к указанной услуге в течение 3 рабочих дней после заключения контракта.
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