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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]19.10.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по квалификации чистых помещений и основного оборудования ЦП БМКП

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Договора

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Один этап

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не менее 12 месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Наличии Аттестата аккредитации лаборатории, испытательного центра, с областью аккредитации: Чистые помещения и зоны медицинской, фармацевтической промышленности, здравоохранения. Помещения и зоны для хранения медицинской и фармацевтической продукции.

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование 

	Кол-во 
(усл. ед.)
	ОКПД2
	НДС 
(%)
	Цена за ед. с НДС (руб.)
	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Оказание услуг по квалификации чистых помещений 
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	2
	Оказание услуг по квалификации холодильников
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	3
	Оказание услуг по квалификации БМБ-II-"Ламинар-С"
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	4
	Оказание услуг по квалификации морозильников
	1
	71.20.19.190
	
	
	

	5
	Оказание услуг по квалификации СО2 Инкубаторов
	1
	71.20.19.190
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по квалификации чистых помещений и основного оборудования ЦП БМКП

	№
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1.
	Основание
	Проведение квалификации чистых помещений после ремонта помещений, замены фильтров вентиляции и технологического оборудования после консервации согласно требованиям Приказа Минздрава России от 08.08. 2018 № 512н, Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, МУ и других нормативных документам, действующих на данный момент в РФ.

	2.
	Сроки и условия оказания услуг
	[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуг: с момента заключения Контракта по 18.12.2026г.

	3.
	Состав услуг
	Квалификация чистых помещений
(3 помещения класса D, 2 помещения класса C, 6 помещений класса B, 29 HEPA-фильтров, 2 шлюза В, 1 шлюз D) 
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц в оснащенном состоянии;
· Измерение скорости воздушного потока;
· Определение кратности воздухообмена;
· Определение перепадов давления между помещениями;
· Определение целостности и герметичности установки HEPA-фильтров;
· Определение времени восстановления в помещениях класса B;
· Определение условий проведения испытаний (измерение температуры и влажности).
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
· Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц в эксплуатируемом состоянии;
· Определение микробиологической чистоты воздуха и поверхностей*
*Испытание проводится заказчиком, результаты включаются в протокол.
Продолжительность испытаний:
Испытания проводятся одним специалистом в течении четырех дней.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации чистых помещений.
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация холодильников (6 шт):
Холодильник фармацевтический, модель  ХФ-400-2 "POZIS", производитель АО «Позис», Россия;
Холодильник фармацевтический, модель  ХФ-400-4 "POZIS", производитель АО «Позис», Россия;
Холодильник фармацевтический, модель  ХФ-400-4 "POZIS", производитель АО «Позис», Россия;
Фармацевтический холодильник, модель Haier HYC-290, производитель Haier Bio-Medical, Китай;
Холодильник фармацевтический, модель ХФ-400 "POZIS", производитель АО «Позис», Россия;
Фармацевтический холодильник, ХФ-400 «ПОЗИС» с металлической дверью и замком, производитель АО «Производственное объединение „Завод имени Серго“», POZIS, Россия
Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
· Проверка наличия, объема и качества технической документации;
· Проверка комплектации;
· Осмотр внешнего вида;
· Правильность монтажа/подключения;
· Контроль подключения к источнику электроэнергии;
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Проверка функционирования;
· Определение точности поддержания температуры (соответствия фактической температуры и показаний встроенного датчика);
· Проверка времени восстановления при открытии дверцы;
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
· определение температурного поля:
· для измерения температуры должны использоваться поверенные термографы с погрешность ±0,5ºС. Интервал измерения 3 суток (72 часов), частота регистрации 1 раз в 5 минут. 
Рассчитываемые параметры:
· минимальное и максимальное значение температуры;
· разность между максимальной и минимальной температурой;
· средняя температура датчика;
· стандартное и относительное отклонение по каждому датчику;
· разность между средним и максимальным значением температуры и разность между средним и минимальным значением температуры;
· амплитуда колебаний значений температуры по каждому датчику и общая амплитуда;
· неравномерность (градиент) распределения температуры по холодильнику в момент времени;
· разность между заданными настройками и средней температурой в холодильнике (точность поддержания);
· средняя кинетическая температура по каждому датчику и среднюю по холодильнику;
· определение по средним значениям холодных и горячих зон;
· медиана температуры по каждому датчику и общая медиана температуры по холодильнику. 
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации холодильника.
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация БМБ-II-"Ламинар-С"(4 шт)
Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
· Проверка комплектности;
· Проверка подключения к источнику электроэнергии;
· Проверка правильности функционирования смонтированного оборудования;
· Проверка сроков калибровки (поверки) всех систем контроля, мониторинга, предупреждения;
· Проверка качества монтажа;
· Проверка соответствия используемых материалов и оборудования техническому заданию.
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц (определение класса чистоты);
· Измерение скорости нисходящего воздушного потока;
· Измерение однородности нисходящего воздушного потока;
· Определение целостности и герметичности установки HEPA-фильтров (DOP – тест);
· Визуализация воздушного потока; 
· Определение условий проведения испытаний (температуры и влажности).
Квалификация эксплуатации (РQ) включает следующие испытания:
· Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц в эксплуатируемом состоянии; 
· Определение внешних условий проведения испытаний (измерение температуры и влажности)
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг является протокол и отчет по квалификации ламинара.
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация морозильников (4 шт.):
Низкотемпературный морозильник, модель DW-86L628, производитель Haier, Китай;
Морозильник медицинский низкотемпературный, модель MDF-U76V-PE, производитель Panasonic, Япония;
Морозильная камера, модель SE-45, производитель TEFCOLD, Дания;
Морозильник METHER MDF-86V588

Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
· Проверка наличия, объема и качества технической документации;
· Проверка комплектации;
· Осмотр внешнего вида;
· Правильность монтажа/подключения;
· Контроль подключения к источнику электроэнергии
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Проверка функционирования;
· Определение точности поддержания температуры;
· Тест отключения электропитания
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
определение температурного поля:
Для измерения температуры должны использоваться поверенные термографы погрешность ±0,5ºС. Интервал измерения 7 суток (72 часов), частота регистрации 1 раз в 5 минут. 
Рассчитываемые параметры:
минимальное и максимальное значение температуры;
разность между максимальной и минимальной температурой;
средняя температура датчика;
стандартное и относительное отклонение по каждому датчику;
разность между средним и максимальным значением температуры и разность между средним и минимальным значением температуры;
амплитуда колебаний значений температуры по каждому датчику и общая амплитуда;
неравномерность (градиент) распределения температуры по холодильнику в момент времени;
разность между заданными настройками и средней температурой в холодильнике (точность поддержания);
средняя кинетическая температура по каждому датчику и среднюю по холодильнику;
определение по средним значениям холодных и горячих зон;
медиана температуры по каждому датчику и общая медиана температуры по холодильнику;
Тест открытия дверей;
Стресс-тест удержания тепла при загрузке (измерение температуры 12 часов после отключения питания.
Продолжительность испытаний:
Испытания проводятся одним специалистом в течении восьми дней.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг являются протокол и отчет по квалификации морозильника. 
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

Квалификация СО2 Инкубаторов (3 шт.):
Инкубатор СО2, модель СВ150, производитель Binder, Германия;
Инкубатор СО2, модель NU-5810Е, производитель NuAire, США;
Инкубатор СО2, модель NUAIRE NU05810E, США
Квалификация монтажа (IQ) включает следующие испытания:
· Проверка наличия технической документации;
· Проверка комплектации;
· Осмотр внешнего вида;
· Проверка правильности монтажа / подключения;
· Контроль подключения к источнику электроэнергии;
· Проверка электрического щита/системы управления;
· Проверка калибровки / поверки КИП.
Квалификация функционирования (OQ) включает следующие испытания:
· Проверка функционирования в соответствии с руководством по эксплуатации;
· Определение точности поддержания температуры;
· Определение точности поддержания уровня влажности;
· Определение точности поддержания уровня CO2;
· Определение времени восстановления параметров после открытия дверцы.
Квалификация эксплуатации (PQ) включает следующие испытания:
· Определение температурного поля с загрузкой;
· Определение распределения влажности в камере с загрузкой;
· Тест на стабильность параметров при открывании и закрывании двери;
· Тест на отключение питания;
· Тест на воспроизводимость результатов (72 часа во время работы персонала).
Продолжительность испытаний:
Испытания проводятся одним специалистом в течении двух дней.
Оформление результатов:
Результатом оказания услуг являются протоколы и отчеты по квалификации инкубаторов.
Протоколы и отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе в количестве одного экземпляра.

	4.
	Адрес объекта закупки
	197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. В.

	5.
	Перечень объектов, подлежащих квалификации
	 В соответствии с перечнем чистых помещений и основного оборудования ЦП БМКП. 
Другие необходимые исходные данные предоставляются по согласованию сторон.

	6.
	Требования к техническим характеристикам и качеству услуг
	6.1. В процессе оказания услуг Исполнитель должен руководствоваться действующими требованиями следующих документов:
6.1.1. Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах».
6.1.2. Приказ Минздрава России от 08.08.2018 №512н «Об утверждении Правил надлежащей практики по работе с биомедицинскими клеточными продуктами».
6.1.3. Постановление Правительства РФ от 3 октября 2018 года № 1184 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов».
6.1.4.   Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77.
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