

|  |
| --- |
| **22.04.2024 № 21.1-03/716** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **26.04.2024**  |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.**Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование объекта закупки | **Поставка дверных стальных блоков** |
| **2.** | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| **3.** | Авансирование (*предусмотрено (\_\_\_\_%)/ не предусмотрено)* | не предусмотрено |
| **4.** | Дата начала исполненияобязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| **5.** | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом  | В течение 30 календарных дней с момента подписания Контракта |
| **6.** | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| **7.** | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| **8.** | **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** *(да/нет)* | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ***ДА***) | Гарантийный срок на металлоконструкции и выполненные работы составляет 24 календарных месяца с даты размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств *(до 10% НМЦК)* | 5% |
| **9.** | **Преимущества, требования к участникам, нац.режим** | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам *(специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)* | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, условия допуска по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617; Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н |
| **10.** | Дополнительные требования к участникам *(при наличии ПП № 2571)* | Не предусмотрено |
| **11.** | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Поставщик указывает в КП |
| **12.** | Количество и единица измерения объекта закупки | 2 штуки |

**13.Описание** **объекта закупки**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Товарный знак** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Количество****(объем работы, услуги)** | **Ед. изм.** | **Ставка НДС (%)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1. | Блок дверной стальной | [25.12.10.000-00000005](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=90555&backUrl=) |  | Группа дверного блока по назначению | В (внутренние, разделяющие отапливаемые помещения внутри зданий, в том числе общественных и производственных зданий (офисы, кабинеты, номера отелей), а также на путях эвакуации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
| Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |
| Тип двери | EIS (огнестойкая) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Требуемая огнестойкость по критериям дымогазонепроницаемости, теплоизоляции, целостности** |
| Предел огнестойкости | 60 | Минута | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Требуемое время с момента начала пожара до выхода изделия из строя** |
| Толщина листов металла | ≥ 1,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **Минимальная толщина металла для обеспечения необходимой огнестойкости** |
| Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Требуется дополнительная планка, что бы дверное полотно плотно прилегает к дверной коробке и обеспечивалась максимальная герметизация** |
| Покрытие | Порошковое напыление, RAL 9010 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  ***Эстетическая совместимость с помещениями, долговечность лакокрасочного покрытия*** |
| Петли: 3 шт, на опорных подшипниках d 20 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Надежность изделия при эксплуатации, с учетом веса двери и частоты открывания/закрывания*** |
| Способ монтажа | Через раму в отверстия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Совместимость с имеющимся дверным проемом, изделия при эксплуатации, с учетом веса двери и частоты открывания/закрывания*** |
| Размеры дверного проема (ШхВ) (помещение № 286)» | 800 х 2030 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Совместимость с имеющимся дверным проемом*** |
| В комплект поставки входит: Термоуплотнительная лента, резиновый уплотнитель, доводчик на створку; врезной противопожарный цилиндровый замок «ключ- вертушка» нажимная ручка (нержавеющая сталь)  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Требуется для максимальной герметизации изделия, надежности и соблюдения мер противопожарной безопасности*** |
| 2. | Блок дверной стальной | [25.12.10.000-00000005](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=90555&backUrl=) |  | Группа дверного блока по назначению | В (внутренние, разделяющие отапливаемые помещения внутри зданий, в том числе общественных и производственных зданий (офисы, кабинеты, номера отелей), а также на путях эвакуации) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
| Тип дверного блока по наличию порога | С порогом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Дополнительные характеристики** |
| Тип двери | EIS (огнестойкая) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Требуемая огнестойкость по критериям дымогазонепроницаемости, теплоизоляции, целостности*** |
| Предел огнестойкости | 60 | Минута | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Требуемое время с момента начала пожара до выхода изделия из строя*** |
| Толщина листов металла | ≥ 1,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| ***Минимальная толщина металла для обеспечения необходимой огнестойкости*** |
| Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Требуется дополнительная планка, что бы дверное полотно плотно прилегает к дверной коробке и обеспечивалась максимальная герметизация*** |
| Покрытие | Порошковое напыление, RAL 9010 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |
| ***Эстетическая совместимость с помещениями, долговечность лакокрасочного покрытия*** |
| Петли: 3 шт, на опорных подшипниках d 20 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Надежность изделия при эксплуатации, с учетом веса двери и частоты открывания/закрывания*** |
| Способ монтажа | Через раму в отверстия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Совместимость с имеющимся дверным проемом, изделия при эксплуатации, с учетом веса двери и частоты открывания/закрывания*** |
| Размеры дверного проема (ШхВ) (помещение № 37) | 940 х 2050 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Совместимость с имеющимся дверным проемом*** |
| В комплект поставки входит: Термоуплотнительная лента, резиновый уплотнитель, доводчик на створку; врезной противопожарный цилиндровый замок «ключ- вертушка» нажимная ручка (нержавеющая сталь)  | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ***Требуется для максимальной герметизации изделия, надежности и соблюдения мер противопожарной безопасности*** |
| ИТОГО: |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Поставка противопожарных металлических дверных блоков с монтажом

| **№****п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание** |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка противопожарных металлических дверных блоков с монтажом |
|  | Сроки и условия поставки | -Срок поставки (включая работы по монтажу): 30 календарных дней с момента подписания Контракта. -Поставка товара и работы по монтажу выполняются без остановки рабочего процесса Заказчика. Все работы выполняются Поставщиком в рабочее время Заказчика с 9.00 до 17.30. Работы во внеурочное время, выходные и праздничные дни выполняются по отдельному письменному согласованию с Заказчиком. -Работы выполняются в условиях действующего медицинского учреждения без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью. |
|  | Адрес поставки | 197758, г. Санкт-Петербург, п. Песочный, Ленинградская улица, дом № 68, лит. В, Лабораторный корпус |
|  | Цели  | -Выполнение требований по устранению замечания п.п. 6;16 предписания об устранении нарушений обязательных требований № 2309/006-78/461- П/РВП от 23.10.2023 г Управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. -Предотвращение распространения пламени за пределами помещения, в котором началось возгорание.  |
|  | Перечень объектов | Лабораторный корпус (литера В):Помещения: №№ 37; 286  |
|  | Характеристики и комплектация противопожарных дверных блоков  | Представлены в спецификации противопожарных дверных блоков. **Размеры дверных блоков являются ориентировочными и должны быть скорректированы после контрольных замеров, выполненных Поставщиком. Поставщик, не позднее 3 рабочих дней после подписания Контракта, самостоятельно производит замеры проемов, предназначенных для монтажа дверных блоков.**   |
| 7. | Требования к техническим характеристикам, качеству  | Весь товар должен иметь паспорта, сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов и изделий.Товар должен быть новым, то есть не бывшими в употреблении, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, имеющими зарегистрированные торговые марки, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению. Противопожарные двери должны оснащаться информационными табличками, на которой размещена информация:- о модели;- о технических условиях;- о дате производства;- о контактных данных изготовителя.Информационная табличка должна обладать повышенной прочностью и устойчивой графикой, быть устойчивой к воздействию влаги, температуры, химических веществ, а также к механическим повреждениям. Номер двери должен соответствовать номеру в паспорте изделия.В комплект поставки противопожарного дверного блока обязательно входит паспорт изделия. Кроме этого, Поставщик должен предоставить на каждое изделие сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности.Товар должен соответствовать и отвечать требованиям следующих нормативных документов:-Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». -СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;-ГОСТ Р 53307-2009. Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости подтверждается сертификатом испытаний.-ГОСТ 16523-97 «Межгосударственный стандарт. Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия»;-ГОСТ 30247.0-94 «Межгосударственный стандарт. Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»;-ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;-ГОСТ 30826-2014 «Межгосударственный стандарт. Стекло многослойное. Технические условия»;-ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;-ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»; -ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;-ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость (с Изменением N 1)»;-Иные законодательные акты, нормативные и методические документы, действующие на территории Российской Федерации, в части касающейся. **В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Поставщик (исполнитель работ) по контракту обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.** |
| 8. | Дополнительные требования | После подписания контракта Поставщик в течении 3 рабочих дней обязан произвести замеры дверных проемов и согласовать с Заказчиком фактические габаритные размеры противопожарных дверных блоков.В стоимость поставки с монтажом противопожарных дверных блоков входит: демонтаж и вывоз существующих дверных блоков, стоимость противопожарных металлических дверных блоков, доставка, разгрузка, доставка к месту проведения работ, замеры, установка, отделка (восстановление) дверных проемов (откосов), стоимость расходных материалов, вывоз и утилизация упаковочного материала и отходов от проведения работ. |
| 9. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар |  Гарантийный срок эксплуатации товара должен соответствовать паспортным данным.Требования по сроку гарантий:- Гарантийный срок на металлоконструкции и выполненные работы составляет 24 календарных месяца с даты размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД;- Срок предоставления гарантии качества на материалы: в соответствие со сроками, установленными заводом производителем. Если в период гарантии обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, то последний обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.Поставщик обязан безвозмездно заменить или отремонтировать вышедшею из строя в течение гарантийного срока эксплуатации фурнитуру (замки, петли, ручки) и оборудование (доводчик, электромагнитный замок). Поставщик обязан безвозмездно устранить, выявленные в течение гарантийного срока недостатки. Гарантийный период на товар, оборудование или материалы, в которых обнаружены дефекты и/или недостатки продлевается на срок устранения недостатков. |
| 10. | Обязательные требования к монтажу | Поставщик должен обеспечить выполнение работ по монтажу, лично, либо с привлечением соисполнителей. Поставщик и (или) привлечённый им соисполнитель должен обладать:- выпиской из реестра лицензий (соответствующая требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343), содержащая сведения о регистрационном номере действующей лицензии МЧС России в соответствии с указанным перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:• монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. |